Erst- u. Wiederholungsprüfungen in Starkstromanlagen

Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Richtlinien für den Sicherheitstest

INHALT

Einleitung, Ziel……………………………………………………………………	 3

Grundlagen, Geltungsbereich, Haftungsausschuss……………...................	 4

Verantwortlichkeiten, Übersicht Gesetzmäßigkeit………………..…………..	 5

Grundlagen zur Prüfung, Durchführung………………………………….........	 6

Empfohlene Prüffristen…………………………………………………………..	 7

Wiederkehrende Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und ortsfester elektrischer Betriebsmittel

Wiederkehrende Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

Erstprüfung und Wiederholungsprüfung elektrischer Anlagen nach

DIN VDE 0100 T600 und DIN VDE 0105 T100 ...........................................           9

Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte nach DIN VDE 0701-0702  …...	10

Wiederholungsprüfung elektromedizinischer Geräte nach DIN VDE 0751...	11

Prüf - Protokoll und Übergabebericht Erstprüfung elektrischer Anlagen ......         12

Prüf - Protokoll für Wiederholungsprüfung elektrischer Anlagen .....………..	13

Prüf - Protokoll für Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte ……………..	14

Mängel -Liste …………….............................................................................. 	16

Fehlercode ……………….............................................................................. 	17

Geräteliste  .. …………….............................................................................. 	18

Kosteneinheiten u. Preisliste  .......................................................................	19

Einleitung

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dienen der Übertragung, Verteilung und Anwendung elektrischer Energie. Sie können ortsfest, wie z. B. die Elektroinstallation in einem Gebäude, oder ortsveränderlich sein. Elektrische Betriebsmittel sind dann ortsveränderlich, wenn sie z. B. über Steckverbindungen betrieben werden können.

Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel unterliegen einer Alterung und Abnutzung. Beeinflussende Faktoren hierfür sind der Grad der Nutzung, Umwelteinflüsse und besondere Betriebsbedingungen. Aus diesen Gründen muss im Laufe der Zeit mit Mängeln gerechnet werden, die entscheidend für die Sicherheit im Haushalt oder Gewerbe sind. Deshalb sollten, wie im gewerblichen Bereich verpflichtend, in allen anderen Bereichen wiederkehrende Prüfung in Form des Sicherheitstests durchgeführt werden.

Ziel

Durch den Sicherheitstest sollen Mängel an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln, die Gefahren für Personen, Tiere und Sachen in sich bergen, erkannt werden. Gleichzeitig sollte der Elektrotechniker auch der Berater des Betreibers sein, indem er nützliche Hinweise zur rationellen Energieanwendung aufzeigt. Für den ordnungsgemäßen Zustand der elektrischen Anlagen oder der elektrischen Betriebsmittel ist der Betreiber verantwortlich.

Auf Grundlage dieser Richtlinie für den Sicherheitstest ist der Zustand der elektrischen Anlage oder der elektrischen Betriebsmittel bezüglich

- ihrer Gebrauchs- und Funktionsfähigkeit,

- ihres ordnungsgemäßen, sicherheitstechnischen Zustandes,

- Schutz gegen elektrischen Schlag,

- Schutz gegen elektrisch gezündeten Brand,

- Maßnahmen gegen Blitzeinwirkung und Überspannung,

- Energieeinsparung

zu prüfen. Nach Durchführung der Sicherheitstests und Beseitigung festgestellter Mängel ist die erforderliche Sicherheit für Menschen, Tiere und Sachwerte wieder hergestellt.

Grundlagen und Geltungsbereich

Die gesetzliche Grundlagen für die Prüfung von elektrischen Anlagen sind:

- Energiewirtschaftsgesetz EnWG 2,

- Gesetz für technische Arbeitsmittel GSG

- Unfallverhütungsvorschriften BGV A3 oder GUV-V A2

Diese Richtlinie für den Sicherheitstest gilt für die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen, z.B. nach VDE 0105 an elektrischen Anlagen von

- Wohnungen und Wohngebäuden,

- Nebengebäuden wie Garagen, Schuppen, Stallungen usw.,

- Gebäuden, die gewerblich genutzt werde,

- Industrieanlagen,

- Öffentlichen Einrichtungen.

Sie gilt auch für die Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen, z.B. nach VDE 0701-0702, an elektrischen Betriebsmitteln von elektrischen Geräten, die in Haushalt, Industrie, Ärztebereich, öffentlichen Einrichtungen oder Gewerbe genutzt werden.

Für die wiederkehrende Prüfung bestimmter elektrischer Anlagen können zusätzliche Anforderungen an gesetzlichen Verordnungen oder Vorschriften festgelegt sein, die zu beachten sind, z.B.:

-    Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV

-    Verband der Schadenverhütung VdS

-    Medizinprodukte-Betreiberverordnung MPBetreibV

-    Vermieterpflichten (z.B. BGB § 535; 536)

Diese Richtlinie und die darin enthaltenen Festlegungen stehen in Übereinstimmung mit den anerkannten Regeln der Technik.

Bei der wiederkehrenden Prüfung sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen in der zum Zeitpunkt der Errichtung der elektrischen Anlage oder der elektrischen Betriebsmittel gültigen Fassung.

Haftungsausschluss

Die Verfasser dieser Richtlinie für den Sicherheitstest und alle am Vertrieb beteiligten Personen übernehmen keine Haftung für deren Vollständigkeit. Jeder Betrieb ist eigenverantwortlich für die Einhaltung der jeweils gültigen Vorschriften und Normen.

Die vorliegende Richtlinie stellt nur eine Arbeitshilfe dar, da zum einen die gesetzlichen Rahmenbedingungen sich sehr schnell ändern, zum anderen jeder Einzelfall individuelle Problemlagen beinhalten kann, die bei der Erstellung dieser Richtlinie nicht beachtet werden konnten

Verantwortlichkeiten

Der Anlagenverantwortliche (Eigentümer oder Betreiber) trägt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der elektrischen Anlage oder der elektrischen Betriebsmittel, die er an eine Elektrofachkraft übertragen kann.

Elektrofachkraft (Elektrotechniker) ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann. Verantwortlich für die Durchführung der Arbeiten im Sinne dieser Richtlinie ist ausschließlich die Elektrofachkraft, die auch eigenverantwortlich über die Art und den Umfang der wiederkehrenden Prüfung entscheidet.

Mängel sind dem Eigentümer/Betreiber der Anlage in schriftlicher Form (Prüfprotokoll) anzuzeigen. Bei Feststellung von schwerwiegenden sicherheitsrelevanten Mängeln (Gefahr im Verzug) sind sofort gemeinsam mit dem Eigentümer/Betreiber Maßnahmen zu Beseitigung zu veranlassen.

Übersicht – Energiewirtschaftlichkeit Gerätesicherheitsgesetz und BGV A2 (VBG 4)

Grundlagen zur Prüfung

Der Anlagenverantwortliche hat dafür zu sorgen, dass die elektrische Anlagen und Betriebsmittel auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden

- Vor der ersten Inbetriebnahme und nach einer Änderung oder Instandsetzung vor  der Wiederinbetriebnahme durch eine Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft

- In bestimmten Zeitabschnitten (siehe Prüffristen)

Durchführung

Der Sicherheitstest ist unter Berücksichtigung von

- Alter,

- Zustand,

- Umgebungseinflüssen,

- Beanspruchung,

- letzten Revisionsergebnissen (alte Prüfprotokolle),

- vorhandenen Bestandsunterlagen,

- technischen Dokumentationen

der elektrischen Anlage/des Betriebsmittels entsprechend des Auftrages auszuführen.

Dafür sind folgende Maßnahmen nach VDE 0100 / VDE 0105 / VDE 0701-0702 erforderlich:

- Sichtprüfung auf Beschädigungen oder Mängel

- Erprobung der Sicherheitseinrichtungen auf Funktion

- Messungen der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen

- Ausfertigung des  Prüfprotokoll und Mängelbericht

Bei Behinderung in den Prüfungsmaßnahmen, z. B. durch Einbauteile oder sonstige Gegenstände, sind entsprechende Vermerke im Prüfprotokoll/Mängelbericht anzubringen.

Soweit keine Prüffristen durch Gesetze oder Verordnungen vorgegeben sind, sollten durch die Elektrofachkraft Prüffristen vorgeschlagen werden. Dabei sind die genannten Kriterien der Anlage zu berücksichtigen.

Der Wiederholungstermin bei Anlagen sollte zwischen 4 Jahren (BGV A2) oder bei „Neuvermietung“ liegen.

Empfohlene Prüffristen

Prüffristen und Art der Prüfung elektrischer Anlagen und elektrischer Betriebsmittel nach BGV A3, GUV-V A2

Wiederkehrende Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und ortsfester elektrischer Betriebsmittel

| Anlagen/Betriebsmittel | Prüffrist | Art der Prüfung | Prüfer |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel | 4 Jahre | auf ordnungsgemäßen Zustand (VDE 0105 / 0113) | Elektrofachkraft |
| Elektrische Anlagen und elektrische Betriebsmittel in "Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art" (VDE 0100 Gruppe 700) | 1 Jahr | auf ordnungsgemäßen Zustand (VDE 0105 / 0113) | Elektrofachkraft |
| Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrich- tungen in vorübergehend stationären Anlagen (z. B. Baustellen) | 1 Monat | auf Wirksamkeit (Messung des Fehlerspannung und der Auslösestrom, Erdungswiderstands-messung) | Elektrofachkraft oder elektrotech- nisch unterwiesene Person bei Ver- wendung geeig- neter Mess- und Prüfgeräte |
| Fehlerstrom-, Differenzstrom- und Fehlerspannungs- Schutzschalter - in stationären Anlagen - in vorübergehen stationären Anlagen | 6 Monate | auf einwandfreie Funktion durch Betätigung der Prüfeinrichtung | Benutzer |

Ortsfeste Betriebsmittel sind fest angebracht, haben keine Tragevorrichtung und ihre Masse ist so groß, dass sie nicht leicht bewegt werden können.

Wiederkehrende Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

| Betriebsmittel | Prüffrist | Art der Prüfung | Prüfer |
| --- | --- | --- | --- |
| Bäder Schlachthöfe Gemeinschaftsküchen | 6 Monate | Auf ordnungsgemäßen Zustand (VDE 0701-0702) | Elektrofachkraft oder elektrotech- nisch unterwiesene Person bei Ver- wendung geeig- neter Mess- und Prüfgeräte |
| Küchen Feuerwehr / THW Gebäudereinigung Laboratorien Werkstätte Wäschereien Unterrichtsräume | 12 Monate |  |  |
| Bürobetrieb Pflegestationen/Heime | 24 Monate |  |  |
| Medizinische Geräte Allgemein | 24 Monate | Auf ordnungsgemäßen Zustand (VDE 0751) |  |
| Medizinische Geräte nach MPBetreibV | Hersteller- angabe |  | Elektrofachkraft mit Zusatz |

Ortsveränderliche Betriebsmittel können während des Betriebes bewegt werden oder  können leicht von einem Platz zu einem anderen gebracht werden.

Erstprüfung von Starkstromanlagen nach DIN VDE 0100 T610

Wiederholungsprüfung elektr. Anlagen nach DIN VDE 0105 T100

Messungen und Grenzwerte in Starkstromanlagen bis 1000V

| Messaufgabe | Grenzwert VDE 0105 VDE 0100 | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Erdungswiderstand | Ra bei FI 30mA 1666 Ω Richtwert < 5 Ω | Abhängig vom Netz Erfragung bei VNB Messung mit Hilfserder |
| Isolationswiderstand | ≥ 300 Ω/V ≥ 0,25 MΩ m. Verbraucher bei 250V ≥ 1000 Ω/V ≥ 0,5 MΩ o. Verbraucher bei 500V | Messung zwischen allen Leitern und Erde Achtung bei Überspannungs- Schutzeinrichtungen |
| Schutzleiterwiderstand | < 0,3 Ω Richtwert <1,0 Ω <0,1 Ω | Niederohmige Widerstandsmessung bei Potentialausgleichsleiter |
| Schleifenwiderstand | Zs = Uo/Ia | Bei Schutzmaßnahme Nullung Alternativ Netzimpedanz |
| Drehfeldrichtung | Rechtsdrehfeld | Bei allen Drehstromsteckdose Bei anderen Betriebsmittel nicht festgelegt |
| Fehlerstromschutz | ta ≤ 400ms Ub ≤ 50V / 25V | Auslösezeit bei I∆N Bei Tierhaltung 25V |

Bei der Messung elektrischer Maschinen nach VDE 0113 wird der Schutzleiterwiderstand  durch den gemessenen Spannungsfall  bei einem Strom von 10A ermittelt.

Querschnitt PE	Spannungsfall

1,0 mm² 		3,3 V

1,5 mm²		2,6 V

2,5 mm²		1,9 V

4,0 mm²		1,4 V

≥ 6 mm²		1,0 V

Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte nach DIN VDE 0701-0702

Messungen und Grenzwerte

| Messaufgaben | Grenzwerte |
| --- | --- |
|  | Schutzklasse I | Schutzklasse II | Schutzklasse III |
| Schutzleiterwiderstand | Niederohmige Widerstandsmessung des Schutzleiters ≤ 0,3 Ω (für Geräte mit Anschlusslei- tungen bis 5 m Länge) zzgl. 0,1 Ω je weitere 7,5 m bis max. 1,0 Ω | entfällt | entfällt |
| Isolationswiderstand | ≥ 1,0 MΩ ≥ 0,3 MΩ mit einge- bautem Heizelement | ≥ 2,0 MΩ | ≥ 0,25 MΩ |
| Schutzleiterstrom Alternativ: Differenzstrom | ≤ 3,5 mA ≤ 1 mA/kW bei Geräten mit Heiz- elementen ≥ 3,5 kW | entfällt | entfällt |
| Berührungsstrom | ≤ 0,5 mA (nur bei Geräten der Schutzklasse I, deren berührbare leitfähige Teile nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind) | ≤ 0,5 mA (nur bei Geräten der Schutzklasse II, bei denen berührbare leitfähige Teile vorhanden sind) | entfällt |
| Ersatzableitstrom (alternativ) | Alternatives Messverfahren zur Messung - des Schutzleiterstroms, - der Berührungsstroms, nur nach bestandener Isolationswiderstandsmessung (Grenzwerte wie oben angegeben) |

Wiederholungsprüfung elektromedizinischer Geräte nach VDE 0751

Messungen und Grenzwerte

| Messaufgaben | Grenzwerte |
| --- | --- |
|  | Schutzklasse I | Schutzklasse II | B BF CF |
| Schutzleiterwiderstand | Niederohmige Widerstandsmessung des Schutzleiters ≤ 0,3 Ω Inkl. Netzleitung | entfällt | entfällt |
| Isolationswiderstand | ≥ 2,0 MΩ | ≥ 7,0 MΩ | ≥ 7,0 M |
| Ersatz- Geräteableitstrom Festgeräte Röntgengeräte mit PE Röntgengeräte o. PE | Entfällt | entfällt | 1,0 mA 10,0 mA 5,0 mA 2,0 mA |
| Ersatz-Patientenableitstrom | entfällt | entfällt | 5,0 mA 50μA |
| Geräte- Ableitstrom Festgeräte |  | 0,1 mA | 0,5 mA 5,0 mA |

Typ des Anwendungsteils:

B = Body  BF = Body Float  CF = Cardiac Float

Prüf – Protokoll für elektrische Anlagen

Prüf – Protokoll für elektrische Geräte

Mängel-Liste bei Wiederholungsprüfungen

Fehlercode

|  | Fehlercode Liste |
| --- | --- |
|  | Bedeutung |  |  | Bedeutung |
|  | Allgemeines |  |  | Verteiler |
| 10 | Abdeckung schadhaft |  | 60 | Zielbezeichnung fehlt |
| 11 | Abdeckung fehlt |  | 61 | Passeinsätze falsch / fehlen |
| 12 | Betriebsmittel nicht ordnungsgemäß eingebaut |  | 62 | Verdrahtung mangelhaft |
| 13 | Betriebsmittelbezeichnung fehlt |  | 63 | Überstromschutzeinrichtung falsch eingestellt |
| 14 | Gehäuse defekt |  | 64 | Überstromschutzeinrichtung falsch |
| 15 | Anlage verschmutzt / Lüftung behindert |  | 65 | Schraubkappe defekt |
| 16 | Betriebsmittel falsch, z. B.: nicht den Umgebungs-bedingungen entsprechend ausgewählt |  | 66 | Sicherung geflickt |
|  |  |  | 67 | Lichtbogentrennung fehlt |
| 17 | Zugänglichkeit nicht gewährleistet |  | 68 | Abdeckung fehlt |
| 18 | Mechanischer Schutz fehlt |  | 69 | Typenschild fehlt |
| 19 | Verbindung unsachgemäß, z. B.: falsche Auswahl oder Klemmenverbindung falsch ausgeführt |  | 70 |  |
|  |  |  | 71 |  |
| 20 | Wärmeschaden |  | 72 |  |
| 21 | Brandschutz fehlt, z. B.: Lichtleiste auf Holz montiert |  | 73 |  |
| 22 | Material für Umgebungstemperatur nicht geeignet |  | 74 |  |
| 23 | Brandschottung fehlt |  | 75 |  |
| 24 | Überstromschutz falsch eingestellt |  | 76 |  |
| 25 | Dokumentation unvollständig |  | 77 |  |
| 26 | Dokumentation nicht aktualisiert |  | 78 |  |
| 27 | N-Leiter fehlt |  | 79 |  |
| 28 | Plombierung fehlt |  |  | Kabel und Leitungen und Verlegesysteme |
| 29 | Abschaltung über N-Leiter |  | 80 | Leitungsverlegung unsachgemäß |
| 30 |  |  | 81 | Leitung beschädigt |
| 31 |  |  | 82 | Leitung unzulässig |
| 32 |  |  | 83 | Leitungseinführung unvorschriftsmäßig |
| 33 |  |  | 84 | Querschnitt falsch |
| 34 |  |  | 85 | Aderendhülsen fehlen |
| 35 |  |  | 86 | Brandlast zu hoch |
| 36 |  |  | 87 | Verlegesysteme falsch dimensioniert / befestigt |
| 37 |  |  | 88 | Anschlußleitungen unsachgemäß |
| 38 |  |  | 89 |  |
| 39 |  |  |  | Installationsgeräte |
|  | Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag |  | 90 | Leuchtmittel falsch |
| 40 | Schutzleiter nicht wirksam z. B.: verbogen, angebrochen, mit Farbe bedeckt |  | 91 | Leuchtmittel defekt / fehlt |
|  |  |  | 92 | Leuchtenabdeckung fehlt |
| 41 | Schutzleiter falsch gekennzeichnet |  | 93 | Schutzabstand nicht eingehalten z. B.: im Badezimmer; Abstand zu brennbaren Stoffen |
| 42 | Schutzleiter fehlt |  |  |  |
| 43 | Berührungsschutz fehlt (alles, vom Isolieren bis blanke Leiterenden) |  | 94 | Bauteil defekt |
|  |  |  | 95 | Fassung Leuchtmittel defekt |
| 44 | Schutzisolierung durchbrochen z. B.: Metallverschraubung im ISO-Gehäuse |  | 96 | Bauteil nicht ausreichend befestigt |
|  |  |  | 97 |  |
| 45 | Schutzart falsch |  | 98 |  |
| 46 | Haupt-Potentialausgleich fehlt / unvollständig |  | 99 |  |
| 47 | Zusätzlicher Potentialsugleich fehlt / unvollständig |  |  |  |
| 48 | Schutzleiter als Außenleiter verwendet |  | Bewertung der aufgetretenen Mängel |
| 49 | FI-Schutzeinrichtung fehlt |  |  |
| 50 | FI-Schutzeinrichtung überbrückt |  |  |  |
| 51 | Spannungsebenen nicht sicher getrennt, z. B.: bei nicht fingersicheren Schutzkontakt-Steckdosen keine gemeinsame Abdeckung |  |  | Bedeutung |
|  |  |  | O | Ohne Gefährdung; kein Handlungsbedarf |
| 52 | Schutzmaßnahme falsch, z. B.: für bestimmte Bereiche wurden die geforderten Schutzmaß-nahmen nicht angewendet, beim Kesselbau nur Schutzkleinspannung oder Schutztrennung zulässig oder Baustellenverteiler immer mit FI-Schutzschalter |  | A | Geringe (leichte) Gefährdung Anlage darf weiterbetrieben werden, Mängel sind bei nächster Gelegenheit zu beheben |
|  |  |  | B | Erhöhte (mittlere) Gefährdung Anlage darf weiterbetrieben werden, Mängel sind umgehend zu beheben |
| 53 | Kein Leitungsschutz (fehlender LS) |  |  |  |
| 54 |  |  | C | Hohe (akute) Gefährdung Anlage muss unverzüglich außer Betrieb gesetzt werden -> unbedingt per Unterschrift des Auftraggebers zu bestätigen |
| 55 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |

Geräteliste

Kosteneinheiten und Preisliste  für Wiederholungsprüfungen

| Betriebsmittel | Prüffristen | Kosteneinheiten/Gerät |
| --- | --- | --- |
| Verteileranlage Allgemein | 48 Monate EA | 1 / Reihe (12TE) |
| FI-Schutzschalter |  | 2 |
| Leitungsschutzschalter |  | 1 |
| Steuerrelais 1 pol. |  | 1 |
| Steuerrelais 3 pol. |  | 2 |
| Überspannungsschutz 1 pol. |  | 1 |
| Überspannungsschutz 3 pol. |  | 2 |
| Steckdose 1-2-fach |  | 1 |
| Steckdose ab 3-fach |  | 2 |
| Steuerungen |  | 2 |
| Beleuchtung ohne Anbau |  | 1 |
| Beleuchtung fest |  | 2 |
| Wandlüfter | 48 Monate EGF | 2 |
| Absaugungen |  | 2 |
| Küchengeräte fest |  | 2 |
| Laborgeräte fest |  | 2 |
| Warmwasserspeicher |  | 2 |
| Werkzeugmaschine fest |  | 2 |
| Datenverarbeitungsgeräte | 24 Monate EGB | 1 |
| Bürogeräte |  | 1 |
| Ventilatoren mobil |  | 1 |
| TV-Geräte |  | 1 |
| Hi-Fi Geräte |  | 1 |
| Kassengeräte |  | 2 |
| Handgeräte |  | 1 |
| Tischleuchten |  | 1 |
| Verlängerungsleitungen bis 3-fach |  | 1 |
| Verlängerungsleitungen ab 3-fach |  | 2 |
| Küchengeräte beweglich | 12 Monate EGB | 1 |
| Wäschereimaschinen |  | 1 |
| Werkzeugmaschinen beweglich |  | 1 |
| Gartengeräte |  | 1 |
| Laborgeräte |  | 1 |
| Reinigungsgeräte |  | 1 |
| Medizinische Geräte |  | 1 |
| Großküchengeräte | 6 Monate EGF+EGB | 2 |
| Schlachtergeräte |  | 2 |
| Geräte in Bäder |  | 2 |
| Baustellengeräte stationär | 1 Monat | 2 |
| Baustromverteiler Allgemein |  | 3 |
| FI-Schutzschalter Baustrom |  | 2 |
| Steckdosen 1 pol. Baustrom |  | 1 |
| Steckdosen 3 pol. Baustrom |  | 2 |
| Medizinische Geräte nach MPG | Nach Hersteller | 3 |

EA	–	Elektro Anlagen

EGF	– 	Elektro Geräte Fest

EGB 	–	Elektro Geräte Beweglich

Die Kosteneinheiten können sich je nach Arbeitsaufwand geringfügig verändern.

Kostenpauschale für die Prüfung ortsfester u. ortsveränderlicher elektrischer Anlagen und Betriebsmittel.

5,30 € / Kosteneinheit  (Mindestanzahl der zu prüfenden Geräte 15 Stk.)

Bei der Erstprüfung wird pro Gerät eine Pauschale von 2,00 € für die Bestandsaufnahme, Digitalisierung und Archivierung berechnet.

Im Preis enthalten sind:

- Sichtprüfung und Erprobung

- Messung nach DIN VDE 0105, DIN VDE 0701-0702 mit anerkannten Mess- und Prüfgeräte.

- Betriebsmittelkennzeichnung

- Anbringung der Prüfplakette am Betriebsmittel

- Erstellung des Prüfprotokolls

- Erstellung der Geräteliste

- Erstellung einer Mängelliste

- Überwachung der Prüffristen

Für die Erstprüfung elektrischer Anlagen (Neuanlagen) nach DIN VDE 0100 T610 wird ein Kostenaufwand von 39,- € pro Stunde berechnet.

Kleinere Mängel können nach Wunsch fachgerecht und kostengünstig vor Ort  behoben werden. Auch für kleinere Reparaturen sind unsere Servicefahrzeuge entsprechend ausgestattet.

Stand Feb. 2014

# Text boxes

elsap - Elektrofachbetrieb

Helmut Sappler

Kornstr. 2

86836 Graben

Tel.:	0 82 32 / 73 07 - 50

Fax: 	0 82 32 / 73 07 - 51